Zakres remontu mieszkania przy ul. Patriotów 8b/9

- Opis mieszkania

  - Powierzchnia użytkowa: 36,32 m2

  - Powierzchnia mieszkalna:  21,84 m2

  - Pomieszczenia: pokój 1, kuchnia, łazienka, przedpokój

  - Wyposażenie: instalacja wodna, kanalizacja, elektryczna, gazowa, etażowe ogrzewanie gazowe

  - Kondygnacja : piętro 3

- Zakres:

  - Zmycie, zdrapanie ścian i sufitów, zerwanie tapet w całym mieszkaniu, wyrównanie tynków. Malowanie lub tapetowanie mieszkania. Demontaż paneli podłogowych oraz kasetonów sufitowych, skucie płytek 
w mieszkaniu. Demontaż anteny satelitarnej. Montaż nowej klamki w oknie. Montaż zaworu termostatycznego wraz z głowicą w przedpokoju. Wymiana parapetów wewnętrznych. Położenie płytek ceramicznych na ścianach 
w łazience do wysokości minimum 2m. Demontaż ścianki działowej miedzy pokojami i zamurowanie otworu drzwiowego w pokoju przy kuchni.

  - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z niezależnym gniazdkiem 
do kotła centralnego ogrzewania zgodnie z obowiązującymi przepisami 
od zabezpieczenia głównego na klatce schodowej wraz z montażem osprzętu i wykonaniem pomiarów elektrycznych - protokół z pomiarów elektrycznych oryginał podpisany przez 2 niezależne osoby (eksploatacja 
i dozór) oraz kserokopia uprawnień: E i D. wraz ze świadectwem kalibracji urządzenia pomiarowego.  Instalację należy wykonać podtynkowo.

  - Demontaż starej instalacji elektrycznej w piwnicy - wykonanie nowej instalacji oraz montaż oprawy oświetleniowej wraz z włącznikiem hermetycznym w boksie piwnicznym.

  - Wykonanie nowej instalacji wodno - kanalizacyjnej od pionu do urządzeń, montaż nowych urządzeń sanitarnych, to jest: muszli, wanny lub prysznica, umywalki, zlewozmywaka i baterii (kuchnia + łazienka). Wykonanie podejścia pod pralkę. W przypadku zabudowy pionu wodno-kanalizacyjnego należy tak wykonać zabudowę, aby w razie awarii (wymiany) pionu w prosty sposób będzie możliwe jego rozebranie. Demontaż zabudowy pionu wodno-kanalizacyjnego należy do najemcy. Zakład nie będzie ponosił żadnych kosztów w tym zakresie. W przypadku montażu kabiny prysznicowej należy zamontować brodzik z uwagi, 
iż Wynajmujący nie zezwala na wykonanie odpływu liniowego. Zabrania się rozkuwania poziomego stropu celem położenia instalacji wodno-kanalizacyjnej.

  - Wymiana kratek wentylacyjnych w mieszkaniu ( przed wymianą kratek należy uzyskać opinię kominiarską o drożności przewodów).

  - Zakup i montaż nowej kuchenki gazowej 4-palnikowej.

  - Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej (ważny protokół z próby szczelności + kserokopia uprawnień: E i D dwóch niezależnych instalatorów oraz świadectwo kalibracji urządzenia pomiarowego).  Protokół z próby szczelności gazu jest ważny przez okres 6 miesięcy 
od daty wystawienia protokołu.

  - Zakaz wykonania przeróbek instalacji gazowej z uwagi na trwałość projektu i gwarancję.

  - Wykonanie przez autoryzowanego serwisanta przeglądu kotła gazowego oraz realizacja zaleceń wynikających z protokołu przeglądu. Dostarczenie protokołów do AZB 2.

  - Montaż czujnika tlenku węgla. Bateria niewymienialna musi posiadać
 żywotność minimum 10 lat (przy odbiorze końcowym należy przedstawić
 dokument potwierdzający powyższe wytyczne).

  - Montaż czujnika dymu. Czujnik dymu należy zamontować na suficie 
w przedpokoju. Bateria niewymienialna musi posiadać żywotność minimum 10 lat (przy odbiorze końcowym należy przedstawić dokument potwierdzający powyższe wytyczne).

  - Zabrania się zabudowywania instalacji gazowej w mieszkaniu.

  - Przed zatynkowaniem lub zabudowaniem instalacji ( np. elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej) jak również w przypadku wymiany stolarki okiennej fakt ten należy zgłosić do Działu Kontroli Technicznej celem dokonania przez komisję odbioru częściowego.

  - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie wyraża zgody na zmianę układu funkcjonalnego mieszkania.

  - Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami: regulacja drzwi wejściowych lub wymiana na nowe 80 lewe (otwierane do wewnątrz oraz zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi WT 2021 współczynniki przenikania ciepła (U) w przypadku klatek nieogrzewanych nie mogą być większe od: 1,3W/(m2K)). Należy przywrócić powłokę malarską na klatce schodowej po wymianie drzwi wejściowych. Montaż nr na drzwiach wejściowych do mieszkania.

Drzwi pokojowe: pokój: 80 lewe/prawe, drzwi kuchenne: 80 lub wnęka bez montażu drzwi na szer. 80 cm, drzwi łazienkowe: 80 lewe.  W drzwiach łazienkowych w dolnej części należy zamontować kratkę nawiewną 
o sumarycznym przekroju otworów do dopływu powietrza nie mniejszych niż 220 cm2 (kratka o wymiarach 13,6cm x 45,8cm).

  - Wykonanie podłóg w mieszkaniu (w miarę możliwości podłogi należy wykonać tak, aby poziom we wszystkich pomieszczeniach był jednakowy bez progowy). Położenie paneli podłogowych w pokojach lub cyklinowanie parkietu. W przedpokoju położenie paneli lub płytek ceramicznych. Położenie płytek ceramicznych w łazience oraz kuchni.

  - Utrzymanie czystości klatki schodowej wraz z myciem.

  - Wymiana zamka w skrzynce pocztowej.

  - Wykonanie nowej instalacji dzwonkowej, antenowej, internetowej.

  - Sprawdzenie instalacji domofonowej, w razie potrzeby wykonanie nowej instalacji wraz z wymianą słuchawki domofonowej.

  - Protokół odbioru końcowego podłączeń kominowych i wentylacyjnych wystawiony przez kominiarza obsługującego budynek przy ul. Patriotów 8.

  - Odpady poremontowe należy zutylizować we własnym zakresie i na koszt własny, w żadnym wypadku nie można składować luzem odpadów poremontowych w obrębie nieruchomości ani przy boksie śmietnikowym. Informujemy również że do odpadów poremontowych, które należy zutylizować na własny koszt zliczają się: płytki (terakota, glazura), materiały izolacyjne styropian, wata szklana szkło okienne, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rury PCV i PP, opakowania po cemencie, kleju, opakowania po piankach montażowych, klejach, panele ścienne 
i podłogowe, baterie, umywalki, zlewozmywaki, muszle klozetowe, wanny, brodziki, bidety, spłuczki, grzejniki, deski drewniane, belki, panele, ramy okienne drewniane, plastikowe, drzwi, rolety. W przypadku nie dostosowania się do Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej  i Uchwały Rady Miasta Rybnika dotyczące systemu gospodarowania odpadami grozi kara finansowa do 5.000,00 zł.

  - Przedłożenie w dniu odbioru mieszkania dokumentu potwierdzającego odbiór wywozu odpadów.

- Szacowana wartość remontu ogółem: 44.000,00 zł

- Uwagi:

  - Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego.

  - Wszystkie dodatkowe prace lub zmiany zakresu remontu wymagają pisemnej zgody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

  - Remonty związane ze szczególnie uciążliwym hałasem należy przeprowadzać w dni powszednie i soboty w godzinach od 8.00 do 20.00. Zabrania się wykonywania takich prac w niedzielę i dni świąteczne.

  - W przypadku wystąpienia awarii najemca mieszkania zobowiązany jest 
do udostępnienia pracownikom administracji wewnętrznej instalacji 
w mieszkaniu.

  - Koszt remontu kapitalnego jest wielkością szacunkową.