Zakres remontu mieszkania przy ul. Rzeczna 4/10

- Opis mieszkania

  - Powierzchnia użytkowa: 138,08 m²,

  - Powierzchnia mieszkalna: 85, 53 m²,

  - Pomieszczenia: pokój 1, pokój 2, pokój 3, kuchnia, łazienka, przedpokój, komórka 1, komórka 2,

  - Wyposażenie: instalacja wodna, kanalizacja, elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania, domofonowa,

  - Kondygnacja: III piętro

- Zakres:

  - Zmycie, zdrapanie ścian i sufitów w całym mieszkaniu, malowanie 
lub tapetowanie. Demontaż paneli podłogowych w mieszkaniu. Uzupełnienie płytami gips-karton miejsc po klimatyzacji. Montaż nowych drzwi harmonijkowych w komórce na nowe. Skucie płytek ceramicznych 
i położenie nowych w łazience na ścianach do wysokości minimum 
2 metrów bieżących. Założenie pokrywek na puszki elektryczne. Minimalna wysokość pokoi i pomieszczeń mieszkalnych (pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój)  powinna wynosić co najmniej 2,5 metra.

  - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w łazience zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz sprawdzenie instalacji w całym mieszkaniu wraz z montażem osprzętu i wykonaniem pomiarów elektrycznych. Protokół z pomiarów elektrycznych powinien być podpisany przez 2 niezależne osoby (eksploatacja i dozór) wraz z kserokopią uprawnień E i D i świadectwem kalibracji urządzenia pomiarowego.  Instalację należy wykonać podtynkowo. Zabrania się wykonywania instalacji w posadzce.

  - Demontaż starej instalacji elektrycznej w piwnicy - wykonanie nowej instalacji oraz montaż oprawy oświetleniowej wraz z włącznikiem hermetycznym w boksie piwnicznym.

  - Sprawdzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż urządzeń sanitarnych, to jest: muszli, wanny lub prysznica, umywalki, zlewozmywaka i baterii (kuchnia + łazienka). Wykonanie podejścia pod pralkę. 
W przypadku zabudowy pionu wodno-kanalizacyjnego należy tak wykonać zabudowę, aby w razie awarii (wymiany) pionu w prosty sposób będzie możliwe jego rozebranie. Demontaż zabudowy pionu wodno-kanalizacyjnego należy do najemcy. Zakład nie będzie ponosił żadnych kosztów w tym zakresie. W przypadku montażu kabiny prysznicowej należy zamontować brodzik z uwagi, iż Wynajmujący nie zezwala 
na wykonanie odpływu liniowego. Zabrania się rozkuwania poziomego stropu celem położenia instalacji wodno-kanalizacyjnej.

  - W przedpokoju częściowy demontaż sufitu oraz za drzwiami wejściowymi ściany celem odsłonięcia instalacji gazowej. W przypadku wykonania nowej instalacji gazowej należy wykonać ją w miedzi na zacisk 
od gazomierza do pieca dwufunkcyjnego, kuchenki czteropalnikowej pod obecnie zamontowanym sufitem podwieszanym.

  - Wymiana kratek wentylacyjnych (przed wymianą kratek należy uzyskać opinię kominiarską o drożności przewodów).

  - Sprawdzenie instalacji centralnego ogrzewania oraz grzejników, 
w przypadku nieszczelności należy dokonać naprawy z materiału który obecnie jest zastosowany (miedź).

  - Naprawa przez autoryzowanego serwisanta lub zakup nowego kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o identycznych parametrach jak obecne. Dokonywanie corocznych przeglądów w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Dostarczanie przeglądów do AZB 1.

  - Zakup i montaż nowej kuchenki gazowej 4-palnikowej.

  - Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej (ważny protokół 
z próby szczelności + kserokopia uprawnień: E i D dwóch niezależnych instalatorów oraz świadectwo kalibracji urządzenia pomiarowego).  Protokół z próby szczelności gazu jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia protokołu.

  - Montaż czujnika tlenku węgla. Bateria niewymienialna musi posiadać żywotność minimum 10 lat (przy odbiorze końcowym należy przedstawić dokument potwierdzający powyższe wytyczne). Czujnik należy zamontować w pomieszczeniu gdzie znajduje się kocioł na wysokości od 1,50 metra do 1,80 metra ma przeciwległej ścianie niż zamontowane jest urządzenie.

  - Montaż czujnika dymu. Czujnik dymu należy zamontować na suficie 
w przedpokoju. Bateria niewymienialna musi posiadać żywotność minimum 10 lat (przy odbiorze końcowym należy przedstawić dokument potwierdzający powyższe wytyczne).

  - Zabrania się zabudowywania instalacji gazowej w mieszkaniu.

  - Przed zatynkowaniem lub zabudowaniem instalacji (np. elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej) fakt ten należy zgłosić do Działu Kontroli Technicznych celem dokonania przez komisję odbioru częściowego.

  - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie wyraża zgody na zmianę układu funkcjonalnego mieszkania.

  - Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami - to jest: drzwi wejściowe 90 prawe (otwierane do wewnątrz oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi WT 2021 współczynniki przenikania ciepła (U) w przypadku klatek nieogrzewanych nie mogą być większe od: 1,3W/(m2K)). 
Po wymianie drzwi wejściowych należy przywrócić powłokę malarską 
na klatce schodowej. Montaż numeru na drzwiach wejściowych 
do mieszkania. Drzwi pokojowe: I pokój: 80 lewe, II pokój: 80 prawe, 
III pokój: 80 prawe drzwi kuchenne: otwór drzwiowy na szer. 80 cm oraz drzwi łazienkowe: min. 70 lewe/prawe otwierane na zewnątrz. W drzwiach łazienkowych w dolnej części należy zamontować kratkę nawiewną 
o sumarycznym przekroju otworów do dopływu powietrza nie mniejszych niż 220 cm² (kratka o wymiarach 13,6cm x 45,8cm).

  - Wykonanie podłóg w mieszkaniu (w miarę możliwości podłogi należy wykonać tak, aby poziom we wszystkich pomieszczeniach był jednakowy bez progowy). Położenie paneli podłogowych w pokojach. W przedpokoju położenie paneli lub płytek ceramicznych. Położenie płytek ceramicznych w łazience oraz kuchni.

  - Utrzymanie czystości klatki schodowej wraz z myciem.

  - W razie potrzeby wymiana zamka w skrzynce pocztowej.

  - Wykonanie instalacji dzwonkowej, internetowej i antenowej.

  - Sprawdzenie instalacji domofonowej oraz wymiana słuchawki domofonu.

  - Protokół odbioru końcowego podłączeń kominowych i wentylacyjnych wystawiony przez kominiarza obsługującego budynek przy 
ul. Rzecznej 4. (Zakład Kominiarski numer kontaktowy - 570 000 753)

  - Odpady poremontowe należy zutylizować we własnym zakresie i na koszt własny, w żadnym wypadku nie można składować luzem odpadów poremontowych w obrębie nieruchomości ani przy boksie śmietnikowym. Informujemy również, że do odpadów poremontowych, które należy zutylizować na własny koszt zliczają się: płytki (terakota, glazura), materiały izolacyjne styropian, wata szklana szkło okienne, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rury PCV i PP, opakowania po cemencie, kleju, opakowania po piankach montażowych, klejach, panele ścienne 
i podłogowe, baterie, umywalki, zlewozmywaki, muszle klozetowe, wanny, brodziki, bidety, spłuczki, grzejniki, deski drewniane, belki, panele, ramy okienne drewniane, plastikowe, drzwi, rolety. W przypadku 
nie dostosowania się do Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej i Uchwały Rady Miasta Rybnika dotyczące systemu gospodarowania odpadami grozi kara finansowa do 5.000,00 zł.

  - Przedłożenie w dniu odbioru mieszkania dokumentu potwierdzającego odbiór wywozu odpadów.

- Szacowana wartość remontu ogółem: 99.000,00 zł.

- Uwagi:

  - Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego.

  - Wszystkie dodatkowe prace lub zmiany zakresu remontu wymagają pisemnej zgody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

  - Remonty związane ze szczególnie uciążliwym hałasem należy przeprowadzać w dni powszednie i soboty w godzinach od 8.00 do 19.00. Zabrania się wykonywania takich prac w niedzielę i dni świąteczne.

  - W przypadku wystąpienia awarii najemca mieszkania zobowiązany jest do udostępnienia pracownikom administracji wewnętrznej instalacji 
w mieszkaniu.

  - Koszt remontu kapitalnego jest wielkością szacunkową.