Zakres remontu mieszkania przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 5c/2

- Opis mieszkania

  - Powierzchnia użytkowa: 29,00 m²,

  - Powierzchnia mieszkalna: 15,80 m²,

  - Pomieszczenia: pokój 1, kuchnia, łazienka, przedpokój,

  - Wyposażenie: instalacja wodna, kanalizacja, elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania, domofonowa.

  - Kondygnacja : parter

- Zakres:

  - Zmycie, zdrapanie ścian i sufitów, zerwanie tapet w całym mieszkaniu. Skucie płytek w mieszkaniu, demontaż paneli. Zamurowanie naświetla. Położenie płytek ceramicznych na ścianach w łazience do wysokości minimum 2 metrów. Malowanie lub tapetowanie mieszkania. Minimalna wysokość pokoi 
i pomieszczeń mieszkalnych (pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój)  powinna wynosić co najmniej 2,5 metra. Naprawa podłogi w mieszkaniu.

  - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami od zabezpieczenia głównego w mieszkaniu wraz z montażem osprzętu 
i wykonaniem pomiarów elektrycznych. Należy również wymienić zabezpieczenie przedlicznikowe na topikowe typu TYTAN lub DO2 
z możliwością oplombowania z wkładką maksymalnie 25A.  Wykonanie niezależnego gniazdka do bojlera elektrycznego. Przeniesienie tablicy licznikowej najbliżej drzwi wejściowych. Protokół z pomiarów elektrycznych powinien być podpisany przez 2 niezależne osoby (eksploatacja i dozór) wraz z kserokopią uprawnień E i D i świadectwem kalibracji urządzenia pomiarowego.  Instalację należy wykonać podtynkowo.  Zabrania się wykonywania instalacji w posadzce.

  - Demontaż starej instalacji elektrycznej – montaż nowej instalacji 
oraz montaż oprawy oświetleniowej wraz z włącznikiem hermetycznym 
w boksie piwnicznym.

  - Wykonanie nowej instalacji wodno - kanalizacyjnej od pionu do urządzeń, montaż nowych urządzeń sanitarnych, to jest: muszli, wanny lub prysznica, umywalki, zlewozmywaka i baterii (kuchnia + łazienka). Wykonanie podejścia pod pralkę. W przypadku zabudowy pionu wodno -kanalizacyjnego należy tak wykonać zabudowę, aby w razie awarii (wymiany) pionu w prosty sposób będzie możliwe jego rozebranie. Demontaż zabudowy pionu wodno -kanalizacyjnego należy do  najemcy. Zakład nie będzie ponosił żadnych kosztów w tym zakresie. W przypadku montażu kabiny prysznicowej należy zamontować brodzik z uwagi, iż Wynajmujący nie zezwala na wykonanie odpływu liniowego. Zabrania się rozkuwania poziomego stropu celem położenia instalacji wodno-kanalizacyjnej.

  - Wymiana stolarki okiennej w kolorze białym z zachowaniem dotychczasowego podziału, wraz z wymianą parapetów wewnętrznych. 
Okna muszą posiadać Certyfikat Zgodności, Deklarację Zgodności 
z PN lub Aprobatą Techniczną. Zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi WT 2021 współczynnik przenikania ciepła (U) nie może być wyższy niż: 0,9 W/(m²K). W celu zapewnienia dopływu powietrza 
po wymianie stolarki okiennej na szczelną, konieczne jest wyposażenie okien  w nawiewniki powietrza. Nawiewniki te muszą zapewnić dopływ powietrza zgodnie z Polską Normą PN-83/B-03430 Az3 2000. Zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną (długość 40 cm).

  - Wymiana kratek wentylacyjnych w mieszkaniu (przed wymianą kratek należy uzyskać opinię kominiarską o drożności przewodów).

  - Wykonanie nowej instalacji gazowej (w miedzi na zacisk) od licznika
     gazowego (konsoli)  w mieszkaniu do kuchenki gazowej w  kuchni
     zakończonej zaworem odcinającym. Zawór musi być niezabudowany,
     w widocznym i dostępnym miejscu.

  - Zakup i montaż nowej kuchenki gazowej 4-palnikowej.

  - Zakup i montaż nowego bojlera elektrycznego minimum 50 litrów.

  - Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej (ważny protokół z próby szczelności + kserokopia uprawnień: E i D na dzień odbioru mieszkania 
po remoncie przez Komisję). Protokół z próby szczelności gazu jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia protokołu.

  - Montaż czujnika tlenku węgla. Bateria niewymienialna musi posiadać żywotność minimum 10 lat (przy odbiorze końcowym należy przedstawić dokument potwierdzający powyższe wytyczne). Czujnik należy zamontować 
w pomieszczeniu gdzie znajduje się kocioł na wysokości od 1,50 metra do 1,80 metra ma przeciwległej ścianie niż zamontowane jest urządzenie.

  - Montaż czujnika dymu. Czujnik dymu należy zamontować na suficie 
w przedpokoju. Bateria niewymienialna musi posiadać żywotność minimum 
10 lat (przy odbiorze końcowym należy przedstawić dokument potwierdzający powyższe wytyczne).

  - Zabrania się zabudowywania instalacji gazowej w mieszkaniu.

  - Przed zatynkowaniem lub zabudowaniem instalacji (np. elektrycznej, wodno -kanalizacyjnej) jak również w przypadku wymiany stolarki okiennej fakt ten należy zgłosić do Działu Kontroli Technicznych celem dokonania przez komisję odbioru częściowego.

  - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie wyraża zgody na zmianę układu funkcjonalnego mieszkania.

  - Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami: drzwi wejściowe 80 prawe (otwierane do wewnątrz oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi WT 2021 współczynniki przenikania ciepła (U) w przypadku klatek nieogrzewanych nie mogą być większe od: 1,3W/(m2K)). Po wymianie drzwi wejściowych należy przywrócić powłokę malarską na klatce schodowej. Montaż nr na drzwiach wejściowych do mieszkania.  Drzwi pokojowe: pokój  80 prawe. Drzwi kuchenne 80 lewe/prawe. Drzwi łazienkowe: 80 lewe/prawe otwierane na zewnątrz. W drzwiach łazienkowych w dolnej części należy zamontować kratkę nawiewną 
o sumarycznym przekroju otworów do dopływu powietrza nie mniejszych niż 220 cm2 (kratka o wymiarach 13,6cm x 45,8cm).

  - Wykonanie nowej podłogi w mieszkaniu (w miarę możliwości podłogi należy wykonać tak, aby poziom we wszystkich pomieszczeniach 
był jednakowy bez progowy). Położenie paneli podłogowych w pokoju. 
W przedpokoju położenie paneli lub płytek ceramicznych oraz położenie płytek ceramicznych w łazience i kuchni.

  - Zobowiązuje się wykonującego remont do przeprowadzenia uzgodnień dotyczących włączenia do instalacji wspólnych. (wodno – kanalizacyjnej,  gaz, prąd, centralnego ogrzewania, domofon) ze Wspólnotą Mieszkaniową.

  - Utrzymanie czystości klatki schodowej wraz z myciem.

  - Wymiana zamka w skrzynce pocztowej.

  - Wykonanie instalacji dzwonkowej, antenowej, internetowej.

  - Wymiana słuchawki domofonowej w razie potrzeby.

  - Protokół odbioru końcowego podłączeń kominowych i wentylacyjnych wystawiony przez kominiarza obsługującego budynek przy 
ul. Zgrzebnioka 5.

  - Odpady poremontowe należy zutylizować we własnym zakresie i na koszt własny, w żadnym wypadku nie można składować luzem odpadów poremontowych w obrębie nieruchomości ani przy boksie śmietnikowym. Informujemy również, że do odpadów poremontowych, które należy zutylizować na własny koszt zliczają się: płytki (terakota, glazura), materiały izolacyjne styropian, wata szklana szkło okienne, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rury PCV i PP, opakowania po cemencie, kleju, opakowania po piankach montażowych, klejach, panele ścienne 
i podłogowe, baterie, umywalki, zlewozmywaki, muszle klozetowe, wanny, brodziki, bidety, spłuczki, grzejniki, deski drewniane, belki, panele, ramy okienne drewniane, plastikowe, drzwi, rolety. W przypadku nie dostosowania się do Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej i Uchwały Rady Miasta Rybnika dotyczące systemu gospodarowania odpadami grozi kara finansowa do 5.000,00 zł.

  - Przedłożenie w dniu odbioru mieszkania dokumentu potwierdzającego odbiór wywozu odpadów.

- Szacowanie wartości remontu ogółem: 40.600,00 zł.

- Uwagi:

  - Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego.

  - Wszystkie prace dodatkowe lub zmiany zakresu remontu wymagają
pisemnej zgody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

  - Remonty związane ze szczególnie uciążliwym hałasem należy
przeprowadzać w dni powszednie i soboty w godzinach od 8.00 do 19.00.

# Zabrania się wykonywania takich prac w niedzielę i dni świąteczne.

  - W przypadku wystąpienia awarii najemca mieszkania zobowiązany jest do udostępnienia pracownikom administracji wewnętrznej instalacji 
w mieszkaniu.

  - Koszt remontu kapitalnego jest wielkością szacunkową.

  - Dostarczenie do Działu Kontroli Technicznych lub Administracji dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego mieszkania celem ustalenia terminu odbioru.